苏州市吴江区第五人民医院

建筑消防设施维护及保养调研公告
一、项目简要说明：
基本情况描述：我院消防设施实现医院全覆盖：门诊部共4.5层，住院部共17层，地下室1层，后勤保障部4层，室外停车场及附属锅炉房、医疗垃圾用房等。
消防重点部位描述：我院中央控制室（消控）位于住院部一楼，喷淋及消火栓泵房，电气控制柜等位于地下室一层，消防防排烟系统现场风机及电气控制柜位于各区域地下室及设备层，锅炉房位于后勤保障楼北侧、地下停车库（非人防）、计算机中心位于门诊二楼、柴油发电机房位于停车场西北侧、燃气调压站位于门诊西南侧等。
（一）室外建筑，门诊及后勤保障楼，消防系统
1、自动火灾报警系统2、自动喷水灭火系统3、消火栓系统（含室外消火栓，水泵接合器等）4、组合分配及单元独立气体灭火系统（计算机中心机房，检验科，手术室UPS机房，地下室配电房）5、消防防排烟系统6、防火卷帘系统（含中庭）7、应急疏散照明系统、8、消防广播系统9、自动跟踪定位射流系统（门诊大厅两枚）10、消防应急救援电梯
（二）住院部消防系统
1、自动火灾报警系统2、自动喷淋灭火系统3、消火栓系统4、区域灭火系统（地下室泵房，地下室配电房）5、消防防排烟系统6、防火卷帘系统
7、应急疏散照明系统8、消防广播系统9、消防应急救援电梯
以上几大部分为我院主要消防系统和设施，具体系统和布点图纸由总务科统一提供电子档，请有资质的厂家单位现场勘查，制定维保方案及预算。

维护保养周期及服务细则

每日的消防设施巡查由保卫科保安负责执行，每两小时一次巡查。

每周、每月、每季度、每半年、每年的各项消防设施和设备的维护、检查及联动调试、模拟实验等全部按照相应的消防规范执及标准行，并留有记录移交专职管理人签字确认。
消防设施设备每月应进行相应的保洁和清扫，保持设备清洁无污染。
维护保养单位每月应提供真实有效的《测试报告》含调试记录。
付款支撑材料

每月的维护保养、设施保洁记录，每季度、半年度、年度的各项设施设备的调试及联动实验报告。

当年《建筑消防设施故障维修记录表》登记及维修处理情况。
服务内容考核（不合格项）

甲方的不定期消防安全检查；

消防部门双随机及其他检查；
上级部门对我院的消防安全检查
第三方机构项目评估与维护保养结论不一致。
以上检查中的不合项除已列入整改和记录的情况外，所产生的一切费用由维护保养单位承担。
备注：1、莘塔和芦墟卫生院仅设置灭火器，维护保养参考（中危险等级）《灭火器配置规范》、《建筑消防设施维护管理标准》、《建筑灭火器配置验收及检查规范》执行。
2、本项目中涉及维修的项目视为免费、所有维修及改造项目人工、运费视为免费。甲方有权提供材料和设备，乙方配合进行施工、调试并验收确认。

本项目报价内不含的设施、设备维修、调试、论证等一切费用请施工单位列表说明，注明金额。

本次维保含32条消防水带、20卷软管卷盘、一块火灾报警控制器回路板更换。具体详细规格、位置、要求及参数联系后勤保障科

   苏州市吴江区第五人民医院

          蒸汽锅炉及热源机房维护及保养商务调研公告

一、项目简要说明：我院锅炉房有两台蒸汽锅炉，热源机房内有四台半容积式换热器，主要服务于我院病区热水和食堂蒸汽的供应。

二、维护保养范围及其项目

1、蒸汽锅炉控制系统的维护及保养

2、机组燃烧器的维护及保养

3、炉体整体的维护及保养

4、锅炉房、热源机房内所有的仪表及主体设备的年检，（并出具计量局检测报告）。

5、锅炉房内至地下室热源机房内所有的蒸汽管道、热水管道及其附件、热水循环泵的维护保养及维修。

6、配合甲方开展特种设备专业人员的相关教育培训和操作指导工作。

三、维护保养周期及服务细则

1、 每日的设备设施巡查由特种设备操作人员和水电工完成。

2、每月的定期维护保养由维护保养单位完成。
3、维护保养单位每月应提供真实有效的《巡检记录》。

4、维护保养单位应按国家相关标准每年、每半年提供相应的特种设备及其附件的检测报告。

5、维护保养单位应能在响应时间内（3h）到达现场，处理院部日常巡查内发现的问题及隐患，并填写《故障维修记录表》。
（四）付款支撑材料

1、每月的维护保养联单及相关设施设备的检测报告。

2、当年《故障维修记录表》登记及维修处理情况。

3、当年特种设备在岗人员的培训及安全教育情况。
（五）服务内容考核（不合格项）
1、甲方的不定期特种设备安全检查；

2、其他部门对我院的特种设备安全检查
第三方机构项目评估与维护保养结论不一致等。
以上检查中的不合项除已列入整改和记录的情况外，所产生的一切费用由维护保养单位承担。
项目报价及组成

  1、本次调研为全包制服务合同，请参与调研的单位根据现场情况进行评估和报价。
注解：

本项目服务报价内不含的设施、设备维修及保养等一切费用请施工单位列表说明并注明金额。表格以外所生产的一切费用一律默认为在合同范围以内。

我院有两台半容积式换热器任处于质保期间（至2023年8月），8月后由维护保养单位承担。

本次维保含一台锅炉给水泵的安装及电气控制装置的安装，具体详细规格、位置、要求及参数联系后勤保障科

苏州市吴江区第五人民医院

天然气预警系统维护及保养调研公告

项目简要说明: 

我院天然气预警系统共涉及两个区域；食堂和锅炉房，共设置7个燃气泄漏报警探测器，主机位于锅炉房值班室。

二、维护保养范围及其项目
   1、乙方负责每半年度的检测（计量局出具对应探测器的检测报告）

   2、按照《城镇可燃气体报警控制系统》规定的生命周期内检测不合格的由乙方免费更换。

3、乙方负责可燃气体报警管路及主机的维护及保养含故障维修，期间产生的一切费用由乙方承担，但不包含探测器达报废年限的更换费用。

4、配合甲方开展相关教育培训和操作指导工作。

 5、完成甲方安排的其他关于（港华燃气）对接的相关工作。

   6、每季度的巡检中增加一次探测器的模拟启动实验和电池阀测定工作。
7、每季度、半年度的维护保养测试和检测及日常维修响应的工作记录均应交由甲方现场管理人签字确认。

三、维护保养周期及服务细则

1、 每日的设备设施巡查由作业人员完成。

2、每季度的定期维护保养由维护保养单位完成。
3、维护保养单位每季度应提供真实有效的《巡检记录》。

4、维护保养单位应按国家相关标准每年、每半年提供相应的特种设备及其附件的检测报告。

5、维护保养单位应能在响应时间内（3h）到达现场，处理院部日常巡查内发现的问题及隐患，并填写《故障维修记录表》。
四、付款支撑材料

1、每季度的维护保养联单及相关设施设备的检测报告。

2、当年《故障维修记录表》登记及维修处理情况。

3、当年特种设备在岗人员的培训及安全教育情况。
五、服务内容考核（不合格项）
1、甲方的不定期安全检查。

2、其他部门对我院的安全检查。
第三方机构项目评估与维护保养结论不一致。
以上检查中的不合项除已列入整改和记录的情况外，所产生的一切费用由维护保养单位承担。
六、项目报价及组成

   1、本次调研为全包制合同，请参与调研的单位根据现场情况进行评估和报价。但不含探测器使用达到寿命4年后正常更换所需的费用。

苏州市吴江区第五人民医院

建筑防雷检测调研公告

项目基本概况：

住院部一栋： 建筑高度：73.5m   面积：1655㎡/层   层数：17层

门急诊一栋：建筑高度：23.5m    总面积：21917㎡  层数：4.5层

后勤保障楼：建筑高度：19.55m  总面积：3588.3㎡  层数：4.5层

服务要求：

  检测单位完成全院范围内构建筑物的防雷检测，并出具检测报告。

苏州市吴江区第五人民医院

除四害商务调研公告
项目概况：

我院总面积约5.3万㎡，住院部17层地下1层、门急诊4.5层地下1层，后勤保障楼4层。

服务范围及内容

负责全院范围内灭鼠、灭蟑螂、灭蝇工作等。

负责全院范围内室内外扑鼠笼投放、室内灭鼠、灭蝇、灭蟑螂的投药、及药剂喷洒。
灭蝇灯及诱捕灯的安装（重点为食堂、医废处理站、门急诊）。
公示室外点位布置图及张贴室内布置点标签。
服务周期及服务细则

每月对全院范围内的除四害工作开展一次全面的检查并出具《服务报告单》。

每月对全院范围内的扑鼠笼、诱捕笼等进行一次投药和药剂更换。
不定期对全院范围内的灭蝇灯进行更换和维修并出具《维修更换联单》。
四、付款支撑材料

1、每月的消杀服务报告单。

2、不定期的设施设备更换服务单。

五、服务内容考核（不合格项）
1、甲方的不定期安全检查。

2、其他部门对我院的环境卫生检查。
以上检查中的不合项除已列入整改和记录的情况外，所产生的一切费用由维护保养单位承担。

本次调研为全包制合同，请参与调研的单位根据现场情况进行评估和报价。


