项目一：紫外线消毒机维保

项目简要说明：

1、维修保养服务为期一年

2、更换附件价格：

	序号
	名称
	厂牌
	单位
	单价
	型号及说明

	1
	巨光紫外线灯管
	新华/巨光
	支
	 元/支
	根据实际机型

	2
	过滤网
	新华/巨光
	个
	 元/个
	根据实际机型

	3
	镇流器
	新华/巨光
	个
	 元/个
	根据实际机型

	4
	等离子体活性碳板
	新华
	套
	 元/套
	适用600型

	5
	分子过滤器
	新华
	套
	 元/套
	适用1000型

	6
	中效过滤器
	新华
	套
	 元/套
	适用1000型


3、维修服务内容：

A）服务类型：保修服务（含工时费，差旅费，配件费）

B）定期保养：

①每年不低于  两 次以上保养，确保检测通过。

②乙方在保养期内应确保平均开机率为95%以上（以每年365天计算）如达不到要求，按国际惯例以1:2相应延长保修期。

③对临床使用人员提供不定期技术支持，全天24小时。

C)紧急维修：

①全天24小时提供电话支持，答疑。

②乙方在接到保养电话后，不超过两个工作日到达现场。

③如需更换配件的，需在七个工作日内完成。

D）配件更换：①甲方在付费更换的配件，为甲方所有。

项目二：医用气体系统及承压类特种设备维保服务
项目简要说明：
   
	一、医用液氧系统

	设备信息
	规格参数
	数量
	位置
	备注（工作内容）

	医用液氧罐
	5立方立式液氧罐
	2台
	住院部
西北角
	基本维护（防锈处理）
罐体年检

	汽化器
	100m3/h汽化器
	2台
	
	基本维护（防锈处理）

	配件
	仪表、阀组、爆破片等
	实勘
	
	含年检、更换、维护

	管路、仪表及阀组
	不锈钢焊接管φ28 -φ8、相应阀门配件、测压表、二级减压箱
	实勘
	门急诊住院部各楼层，详见系统图
	漏点修复、仪表维修及更换

	终端
	国标/德制设备带
	实勘
	
	基本维护

	二、医用压缩空气系统

	设备信息
	规格参数
	数量
	位置
	备注（工作内容）

	空压机
	15kw螺杆空气压缩机（阿特拉斯）、冷冻式干燥机、过滤器
	2套
	住院部地下一层
	空压机维护和耗材更换

	储气罐
	1立方立式储气罐
	1台
	
	罐体基本维护

	配件
	电控柜、仪表、阀组、过滤器等
	实勘
	
	含年检、更换及维护

	管路、仪表及阀组
	不锈钢焊接管φ28 -φ8、相应阀门配件、二级减压箱
	实勘
	门急诊住院部各楼层，详见系统图
	漏点修复、仪表维修及更换

	终端
	国标/德制设备带
	实勘
	
	基本维护

	三、医用负压吸引系统

	设备信息
	规格参数
	数量
	位置
	备注（工作内容）

	真空泵
	5.5kw真空泵（ 佶缔纳士）
	2台
	住院部地下一层
	真空泵维护耗材更换

	真空罐
	1.6立方立式真空罐
	2台
	
	罐体基本维护

	汽水分离器
	φ900汽水分离器

	1台
	
	罐体基本维护

	配件
	电控柜、电磁阀、仪表、阀组等
	实勘
	
	含年检、更换及维护

	管路、仪表及阀组
	镀锌管DN100 -DN40、不锈钢焊接管φ10、相应阀门配件
	实勘
	门急诊住院部各楼层，详见系统图
	漏点修复、仪表维修及更换

	终端
	国标/德制设备带
	实勘
	
	基本维护


备注：我院空压机房2号主机现已损坏，初步判定为油气分离装置损坏。1号主机可正常运行。
   
项目三：西门子/GE超声维保（技术保）
项目简要说明：
1.设备类型

	设备名称
	数量
	编号
	装机日期
	探头配置

	Logiq P6 
	1
	244313SU3
	2014年
	3把

	Logiq E9
	1
	117928US2
	2013年
	3把

	Logiq P5
	1
	219683SU0
	2013年
	2把

	X300
	1
	346650
	2014年
	3把

	LogiqP6
	1
	219709SU3
	2013年
	3把


服务需求:

响应时间：2小时响应，24小时到位。
        维修时间: 周一至周五8:30至17:30，国家法定假日除外。

 定期预防保养:每年包含至少四次定期维护。
        计划性定期的维修服务检测。包括机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查、以及非紧急性质的补救性维修、和确保系统能按照制造商的产品规格运行的维修。此项定期维护服务间隔进行。

  c) 维修

          Ⅰ）电话支持  ：极速响应客户电话5分钟内响应，24小时在线服务全天候解决问题。
          Ⅱ）现场检修：公司在接到报修电话后派遣工程师前往维修有关设备。工程师最多不超过壹个工作日到达现场。

          经公司认证合格的专业工程师或原厂培训过的维修队伍快速优质的现场服务。

          Ⅲ）更换配件  ： 原装配件（配件可另外收费）。

Ⅳ）在技术保期内可以随时升级成全保。

     
 
